TARTALOMJEGYZÉK

RUDNAY KÖZÉPISKOLA épülete

TAB, VIRÁG UTCA 14., HRSZ: 19/1.

KIVITELEZÉSI TERV

VILLAMOS BERENDEZÉSEK

Tartalomjegyzék

Műszaki leírás

Tervezői nyilatkozat

Villámvédelmi kockázat elemzés

Költségvetés kiírás

Tervek:

GE – 101 Földszint villamos berendezése		1:100

GE – 102 Emelet villamos berendezése			1:100

GE – 103 Tető – napelemek elhelyezése			1:100

GE – 301 FE jelű elosztó berendezés

GE – 302 EG jelű elosztó berendezés

GE – 303 Napelemek egyvonalas bekötési rajza

Csatlakozási dokumentáció – külön tartalomjegyzék szerint.

Budapest, 2017. augusztus hó.

MŰSZAKI LEÍRÁS

RUDNAY KÖZÉPISKOLA épülete

TAB, VIRÁG UTCA 14., HRSZ: 19/1.

KIVITELEZÉSI TERV

VILLAMOS BERENDEZÉSEK

1.	általános leírás

A középiskola épülete meglevő, régi épület, pince, földszint, emelet kialakítással.

Tűzvédelmi besorolása: alacsony kockázat (AK).

A helyiségek rendeltetése: száraz, kivéve a szociális helyiségeket, amelyeket időszakosan nedves helyiségként kezelünk.

2.	erõsáramú berendezések

2.1. Energiaellátás

A létesítmény energiaellátása az Áramszolgáltató előírása szerint került kialakításra. A villamos csatlakozás a légvezetéket tartó oszlop mellett csatlakozó és mérőszekrényben történik. Jelenleg a meglevő csatlakozás 3x50A biztosítóval  van kiépítve. A meglevő energiaigény a hőszivattyú beépítésével nem lesz elegendő, új csatlakozást és mérést kell kiépíteni. Tervezési határ: a csatlakozó szekrény betáplálási pontja. A villamos fogyasztásmérés áramváltós fogyasztásméréssel történik.

Az épület beépített teljesítménye:

iskola épület (erre kerül a napelem):		30,0 kW (3x50A)

hőszivattyú fogyasztók:			60,0 kW (3x80A)

összes beépített teljesítmény: 		90,0 kW (3x130A)

2.2 Villamos felszereltség

Fogyasztásmérés:

Az elszámolási fogyasztásmérés áramváltós fogyasztásméréssel történik.

Főbiztosító:	3x150A

Áramváltó:	AM-0 150/5A.

Elosztó berendezés:

A középiskola főelosztó berendezése a 3 db 3x32A kismegszakítóval és 3x40A leválasztó kapcsolóval  védett leágazás  beépítésén kívül nem változik.

A hőszivattyú E-G jelű elosztó berendezése a pincei kazánházban helyezkedik el. Tartalmazza a hőszivattyú, a hozzá tartozó szivattyúk, a háromjáratú szelepek, a beltéri egységek leágazásait.

Világítás:

A kazánház világítását le kell cserélni kell korszerű ledcsöves lámpákra. A meglevő lámpák helyére IP65 védettségű led fényforrással szerelt 4500 ºK színhőmérsékletű lámpatesteket kell felszerelni.

Alkalmazott lámpatestek:

- 30W ledcsöves lámpatest, IP65.

A tornaterem lámpatestjei cserére kerülnek. Korszerű „labdaálló” lámpatesteket tervezünk soronként kapcsolva.

A lámpatestek felszerelése a meglevő tartószerkezetre történik, a meglevő vezetékezés felhasználásával.

Jellemző helyiségek megvilágítási szintje:

kazánház: 300 lux

tornaterem: 500 lux

Dugaszolóaljzatok, csatlakozások:

Jelen feladatunk csak a világítás részleges korszerűsítése (kazánház világítás), a napelemek telepítésére, hálózatra való csatlakozására korlátozódik, nem terjed ki az épület teljes villamos hálózatának megújítására, így nem terjed ki a dugaszoló aljzatok, kapcsolók cseréjére sem. Az új telepítésű gépészeti berendezések csatlakozását (hőszivattyú, beltéri egységek, szivattyúk a kazánházban) ki kell építeni. A gépészeti berendezések részére új elosztót kell telepíteni.

Napelemek telepítése:

A napelemek az új épületre kerülnek, a dél – délnyugati tető felületére. A napelemek 5 sorban (4 sor 35 db elem, 1 sor 37 db elem) kerülnek felszerelésre, összesen 177 db. A 3 db inverter az új épület homlokzatán, 2 m magasan lesz elhelyezve.

2.3. Szerelési módok

NYM-J tip. kábeleket alkalmazunk, műanyag csatornába fektetve. A beltéri egységek csatlakozása a beltéri egység burkolata mögött elhelyezett leválasztó kapcsolóval történik. A termosztátok a készüléken találhatók.

2.5. Villám- és érintésvédelem

Az épületre a vonatkozó rendelet és szabvány előírásainak megfelelően (napelemek telepítése miatt) villámhárító berendezést kell létesíteni. A tetőn levő fémszerkezeteket le kell földelni. Minden villámvédelmi szerkezet tűzi horganyozással van ellátva! Az iskola meglevő villámvédelmi hálózattal rendelkezik, de a napelemek védelmére a meglevő hálózatot felfogó rudakkal egészítjük ki.

A felfogó rendszer meglevő, 150 mm kiemeléssel szerelt Ø10 mm acélhuzal rendszere, amelyre 4 db 2 fm hosszú Ø16 mm acélrudat tervezünk. A 2 db  levezetőt, a levezetőket összekötő földelő vezetéket meg kell építeni.

A belső villámvédelemről, a túlfeszültség védelem eszközeinek beépítéséről gondoskodunk.

Az érintésvédelem módja: nullázás (TN – C – S)+EPH+AVK.

3.	gyengeáramú berendezések

3.1. Telefon, informatikai hálózat

Jelen tervezésnek nem tárgya

3.2  Betörés jelzés, CCTV hálózat

Jelen tervezésnek nem tárgya

3.3	 Tűzjelző berendezés

Nem készül.

4.  Környezetvédelem

Az épületben semmilyen káros anyagot és technológiát nem terveztünk be. Az üzemelés során a villamos berendezésekből káros anyag nem kerül ki a környezetbe.

5.  Tűzvédelem

Az épület tűzvédelmi főkapcsolója a bejárat mellett, a csatlakozó és mérőszekrényen található. Tűz esetén a tűzoltó értesítése telefonon történik.

6.	Munkavédelem

Méréssel kell meggyőződni arról, hogy a berendezésben nincs vonali- vagy testzárlat, szigetelési ellenállása megfelelő-e. Az üzembe helyezés előtt valamennyi elmenő kábelt le kell választani. Az első feszültség alá helyezés az épület üzemeltetőjének szakközege jelenlétében vagy engedélyével történik. Az engedély birtokában csak az üzembe helyező munkacsoport vezetője, vagy általa erre kijelölt szakember végezhet kapcsolást.

Az elmenő áramkörök egyenkénti feszültség alá helyezésénél a tennivalók rendre a következők:

a)	ellenőrizni, hogy az adott áramkörön nem dolgoznak;

b)	ellenőrizni, hogy a feszültség alá kerülő berendezések 	balesetmentes elzárása, 	burkolása megtörtént;

c) méréssel ellenőrizni, hogy az áramkörön nincs test- vagy vonali zárlat, szigetelési ellenállása megfelelő;

d)	munkavédelmi illetve figyelmeztető táblák elhelyezése (MSZ 453);

e)	olvadóbetét, illetve védelembeállítás értékének ellenőrzése.

Feszültség alatt a berendezésben - olvadóbetét cserén kívül - dolgozni nem szabad. A bekapcsolással kapcsolatos teendőket az MSZ1585 üzemi szabályzat és 	a mindenkori munkavédelmi balesetelhárítási rendelkezések szabályozzák. Az üzembehelyezést megelőzően meg kell győződni arról,  hogy a földelés,valamint az EPH (egyenpotenciál hálózat ) és a betáplálási pont nulla kapcsa előírásszerűen közösítve lett-e. Egyúttal a szekrény(ek) érintésvédelmi rendszerbe történő kötéseit is.

7. Vonatkozó fontosabb szabványok és előírások

A tervezés során betartottuk az összes vonatkozó szabványt és előírást, ezek közül felhívjuk a figyelmet a legfontosabbakra:

MSZ 1:2002			Szabványos villamos feszültségek

MSZ 146-6			0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati kábelek

MSZ IEC 304		A kisfrekvenciás kábelek, vezetékek és huzalok szigetelésének szabványos színei

MSZ IEC 1000-1-1		Elektromágneses összeférhetőség (EMC)  1. rész

MSZ 453			Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára

MSZ HD 60364-7-701	 Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-704	 Építési és bontási területek villamos berendezései

MSZ 447:2009		Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás

MSZ 60364			Kisfeszültségű villamos berendezéseinek létesítése

MSZ 60364-714		Szabadtéri világító berendezések

MSZ HD 60364-7-715	Törpefeszültségű világítási berendezések

MSZ 4852			Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

MSZ EN 12464-1		Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri

munkahelyek

MSZ EN 1838		Alkalmazott világítástechnika, tartalékvilágítás

MSZ 14550			Erősáramú vezetékek megengedett terhelése

MSZ 17066			Biztonsági szín és alakjelek

1993. évi XC111. 1993 törvény a munkavédelemről

1997:C11 1997. törvény	(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv, módosítása)

54/2014.(XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Kiadásáról és a 4/2015.(II.27) BM rendelet a módosításokról

Budapest, 2017. augusztus hó.

Somogyi Gábor

villamos tervező

V-T 1 01 0264

SOMOGYI

Épülettervező és Szervező Kft

1046 Budapest, Vécsey Károly utca 16. Tel: 0630/900 4808

# TERVEZŐI NYILATKOZAT

RUDNAY KÖZÉPISKOLA épülete

TAB, VIRÁG UTCA 14., HRSZ: 19/1.

KIVITELEZÉSI TERV

VILLAMOS BERENDEZÉSEK

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentáció az érvényben levő hatósági előírásoknak és rendeleteknek – különös tekintettel a tűzvédelemről szóló (54/2014.(XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Kiadásáról, a 4/2015.(II.27) BM rendelet a módosításokról valamint a munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. Trv. És annak 1997. Évi CII. Trv.-i módosítása – figyelembevételével készült.

A tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldásoknál a Magyarországon hatályos nemzetközi, európai, országos és ágazati előírásokat alkalmaztuk és vettük figyelembe, azoktól való eltérésre nem volt szükség.

Az épület teljesítmény adatai, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklet 17. sorára hivatkozva:

Az épületben levő feszültségszint: 3x400V/230V.

Az épület beépített teljesítménye:

iskola épület (erre kerül a napelem):		30,0 kW (3x50A)

hőszivattyú fogyasztók:			60,0 kW (3x80A)

összes beépített teljesítmény: 		90,0 kW (3x130A)

Az épület villamos fogyasztásának összteljesítménye: 90 kW, meghaladja az 50 kW-t.

Budapest, 2017. augusztus hó.

Somogyi Gábor

villamos tervező

VT 1 01 0264

# VILLÁMVÉDELMI KOCKÁZAT ELEMZÉS

RUDNAY KÖZÉPISKOLA épülete

TAB, VIRÁG UTCA 14., HRSZ: 19/1.

KIVITELEZÉSI TERV

VILLAMOS BERENDEZÉSEK

Kockázatelemzési adatlap az MSZ EN 62305-2:2012 alapján

1. Az építmény főbb részei a kockázatelemzés szempontjából:

Csatlakozóvezetékek:

Erősáram

Kábeltévé

Telefon

Külső övezetek:

Udvar

Belső övezetek:

Belső tér

2. Az építmény esetében fennálló lényeges veszteségtípusok, amelyek alapján a villámvédelmi intézkedések szükségességének meghatározása történik:

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)

3. Az építmény, a csatlakozóvezetékek és az övezetek jellemzői

Építmény mérete, elhelyezkedése:

Hosszúság (m): 65

Szélesség (m): 52

Magasság (m): 12

Villámsűrűség (db/km2/év) : 3

Elhelyezkedési tényező: Egyedül álló: a közelben nincs más tereptárgy

LPZ 0/1 árnyékolás: NINCS

LPS: LPS IV

Csatlakozóvezetékek jellemzői:

'Erősáram' csatlakozóvezeték:

Csatlakozás jellege: Földfeletti

Csatlakozás hosszúság (m): 300

Környezeti tényező: Kisvárosi, elővárosi

Csatlakozás típusa: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.)

Lökőfeszültség-állóság: ≤ 1 kV

Vill.véd. pot.kiegyenlítés: LPL III-IV szintre méretezett

Csatl. ép. hosszúság (m): 0

Csatl. ép. szélesség (m): 0

Csatl. ép. magasság (m): 0

Elhelyezkedési tényező: Egyedül álló: a közelben nincs más tereptárgy

CLI értéke: 1

CLD értéke: 1

PLD értéke: 1

PLI értéke: 1

'Kábeltévé' csatlakozóvezeték:

Csatlakozás jellege: Földfeletti

Csatlakozás hosszúság (m): 1000

Környezeti tényező: Kisvárosi, elővárosi

Csatlakozás típusa: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.)

Lökőfeszültség-állóság: ≤ 1 kV

Vill.véd. pot.kiegyenlítés: LPL III-IV szintre méretezett

Csatl. ép. hosszúság (m): 0

Csatl. ép. szélesség (m): 0

Csatl. ép. magasság (m): 0

Elhelyezkedési tényező: Egyedül álló: a közelben nincs más tereptárgy

CLI értéke: 1

CLD értéke: 1

PLD értéke: 1

PLI értéke: 1

'Telefon' csatlakozóvezeték:

Csatlakozás jellege: Földfeletti

Csatlakozás hosszúság (m): 1000

Környezeti tényező: Kisvárosi, elővárosi

Csatlakozás típusa: Egyéb (KIF, telekommunikációs stb.)

Lökőfeszültség-állóság: ≤ 1 kV

Vill.véd. pot.kiegyenlítés: LPL III-IV szintre méretezett

Csatl. ép. hosszúság (m): 0

Csatl. ép. szélesség (m): 0

Csatl. ép. magasság (m): 0

Elhelyezkedési tényező: Egyedül álló: a közelben nincs más tereptárgy

CLI értéke: 1

CLD értéke: 1

PLD értéke: 1

PLI értéke: 1

Külső övezetek jellemzői:

'Udvar' külső övezet:

Övezetben tartózkodók száma: 0

Talajfelszín: R < 1 kOhm (termőtalaj, beton)

ÉF elleni védelem: NINCS

LF elleni védelem: Hatásos talaj-potenciálkiegyenlítés

Övezetben tartózkodás ideje : 400

LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve

Belső övezetek jellemzői:

'Belső tér' belső övezet:

Övezetben tartózkodók száma: 100

Tűzveszély: Átlagos (400 - 800 MJ/m2 tűzterhelés)

Különleges veszély: NINCS

Erősáram csatlakozás: Koordinált SPD-vel csatlakozik

Kábeltévé csatlakozás: Koord. SPD nélkül csatlakozik

Telefon csatlakozás: Koord. SPD nélkül csatlakozik

Veszteség fiz. kár. köv.: irodaépület

Veszteség el. rsz. hib. köv.: NINCS

Tűzvédelmi intézkedés: Kézi tűzoltó készülékek

Övezetben tartózkodás ideje: 8760

Járófelület: R < 1 kOhm (beton)

LPZ 1/2 árnyékolás: NINCS

Erősáram nyomvonalkial.: Árnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal

Kábeltévé nyomvonalkial.: Árnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal

Telefon nyomvonalkial.: Árnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal

Csatlakozóvez. ÉF védelme: Nincs

Övezet ÉF/LF elleni védelme: Nincs

4. Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

Az R1 kockázat megfelelő: R1 = 5,40E-06

Megjegyzések a kockázatelemzési számításokhoz:

- A számítások az MSZ EN 62305-2:2012 alapján történtek.

- A villámvédelmi potenciálkiegyenlítésről minden esetben gondoskodni kell, az MSZ EN 62305-3:2011 követelményeinek megfelelően.